# Техническое задание: дизельная генераторная установка

Редактируемый образец для проекта: Центр обработки данных

Это нейтральный образец, опирающийся на стандарты. Значения в [квадратных скобках] являются предложениями, и заказчик или проектировщик должен заполнить или подтвердить их для конкретного проекта. Ни один производитель, марка или наименование продукта не указаны. Приемлема любая генераторная установка, которая соответствует приведенным ниже требованиям и подтверждает это документами, перечисленными в разделе 10. Перед выпуском документа удалите этот блок с пояснениями.

## 1. Объем поставки

Поставка [количество] дизельных генераторных установок с автоматическим запуском при пропадании сети (AMF) и автоматическим вводом резерва (АВР) для центра обработки данных по адресу [адрес объекта].

Объем поставки включает генераторную установку, корпус, топливный бак, панель управления, АВР, документацию и заводское испытание, описанное в разделе 11. Монтаж, кабельные и строительные работы на объекте: [включены / не включены].

## 2. Стандарты

Серия ISO 8528 (генераторные установки переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания), в частности части 1, 3, 4, 5, 6 и 10; ISO 8528-12, если установка питает системы безопасности.

ISO 3046-1 (поршневые двигатели: декларирование мощности).

IEC 60034-1 (вращающиеся электрические машины) для генератора.

IEC 61439-1/-2 для низковольтных комплектных устройств распределения и управления и IEC 60947-6-1 для коммутационного аппарата АВР.

Шум измеряется по ISO 3744 или ISO 8528-10.

Местные электротехнические, противопожарные, экологические нормы и нормы по выбросам, действующие на объекте: [перечень].

## 3. Условия на объекте

Температура окружающей среды: минимальная [-10] °C, максимальная [+40] °C. Высота: до [1000] м над уровнем моря. Относительная влажность: до [90] %.

Установка: [на открытом воздухе, во всепогодном кожухе / в помещении, в генераторном помещении].

Участник должен указать доступную мощность при приведенных выше условиях на объекте (снижение мощности согласно ISO 8528-1 и ISO 3046-1).

## 4. Мощность и характеристики

Мощность: не менее [___] кВА мощности для центров обработки данных (DCP) или основной мощности (PRP) согласно ISO 8528-1, при коэффициенте мощности 0,8, после снижения с учетом условий на объекте. Также должна быть указана аварийная резервная мощность (ESP).

Напряжение и частота: [400/230] В, 3 фазы + нейтраль, [50] Гц, [1500] об/мин.

Класс исполнения: ISO 8528-5, класс G3.

Прием нагрузки: установка должна принимать внезапный наброс нагрузки [50] % номинальной мощности за одну ступень и оставаться в пределах класса G3. Участник должен указать допустимые ступени нагрузки (ISO 8528-5).

## 5. Двигатель

Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, с электронным или механическим регулятором частоты вращения, способным обеспечить класс G3.

Выбросы двигателя в соответствии с местными нормами: [указать ступень или класс, если есть].

Электрический пуск от 24 В или 12 В постоянного тока с аккумуляторами и автоматическим зарядным устройством; подогреватель охлаждающей жидкости с термостатом для надежного пуска при минимальной температуре окружающей среды.

Защиты: низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение частоты вращения, неудачный пуск, низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправность заряда аккумулятора.

## 6. Генератор

Бесщеточный, с самовозбуждением или возбуждением от генератора на постоянных магнитах (PMG), с автоматическим регулятором напряжения (AVR).

Класс изоляции H, превышение температуры не более класса [H/F]; степень защиты не ниже IP23.

Отклонение напряжения в установившемся режиме в пределах класса G3 по ISO 8528-5.

## 7. Корпус и шум

Шумозащитный всепогодный стальной кожух с запираемыми дверями, встроенным глушителем жилого (residential) типа и антикоррозионной защитой, подходящей для условий объекта (порошковая окраска или равноценная).

Уровень звукового давления: не более [75] дБ(A) на расстоянии 7 м в свободном поле при нагрузке [75] %, измеренный по ISO 3744 или ISO 8528-10. Участник должен представить метод измерения и значение для предлагаемой модели.

Точки подъема и рама, пригодные для транспортировки краном и погрузчиком.

## 8. Топливная система

Топливный бак в раме (двустенный или с поддоном) не менее чем на [24] часов работы при [75] % номинальной мощности; участник должен указать объем бака и расход топлива при нагрузке 50, 75 и 100 %.

Датчик уровня топлива с сигнализацией низкого уровня, сепаратор топлива и воды и сливной кран. Подключение внешнего бака: [требуется / не требуется].

## 9. Панель управления, AMF и АВР

Микропроцессорный контроллер с функцией AMF: автоматический пуск при пропадании сети, перевод нагрузки на установку, обратный перевод после восстановления сети и работа на охлаждение.

Нагрузка переводится на установку в течение [15] секунд после пропадания сети.

АВР: [4]-полюсный, рассчитанный как минимум на ток полной нагрузки установки, с механической и электрической блокировкой, согласно IEC 60947-6-1.

Связь: Modbus RTU (RS485) и/или Modbus TCP (Ethernet) для системы диспетчеризации здания; дистанционный мониторинг состояния, аварийных сигналов и измерений; журнал событий не менее чем на [100] событий.

Отображение напряжения, тока, частоты, кВт, кВА, коэффициента мощности, моточасов, давления масла, температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумулятора.

## 10. Документация

Технический паспорт предлагаемой модели с мощностями согласно ISO 8528-1.

Электрические схемы, габаритный чертеж, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на [язык] языке и перечень рекомендуемых запасных частей.

Протокол заводского испытания (раздел 11), декларация соответствия производителя и сертификат происхождения.

## 11. Заводское испытание

Каждая установка должна пройти испытание под нагрузкой на заводе перед отгрузкой: при 25, 50, 75 и 100 % номинальной мощности, а также при [110] % в течение [1] часа, если номинал допускает перегрузку.

Проверка защит, функций AMF и АВР; регистрация напряжения, частоты и переходных характеристик.

Заказчик может присутствовать на испытании или назначить инспектора: [да / нет].

## 12. Гарантия, запасные части и обучение

Гарантия: [___] месяцев или [___] моточасов с даты поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.

Наличие запасных частей в течение не менее [___] лет; расходные материалы на первые [___] моточасов: [включены / не включены].

Обучение операторов: [___] человек, [___] часов.

## Дополнительные требования для этого объекта

Конфигурация: [N+1] генераторных установок в параллельной работе с контроллерами синхронизации и распределением нагрузки; вывод одной установки из работы не должен снижать электроснабжение критической нагрузки.

Ступени нагрузки и последовательность переключения следует согласовать с системой ИБП; участник должен указать поведение установки при ступенях нагрузки.

Мощность: мощность для центров обработки данных (DCP) согласно ISO 8528-1:2018 или основная мощность, если DCP не задекларирована.

## Таблица соответствия (заполняется участником)

| Требование | Требуется | Предложено | Соответствует (да/нет) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, DCP / PRP при условиях на объекте | [___] кВА |  |  |  |
| Класс исполнения (ISO 8528-5) | G3 |  |  |  |
| Напряжение / частота | [400/230] В, [50] Гц |  |  |  |
| Звуковое давление на расстоянии 7 м | ≤ [75] дБ(A) |  |  |  |
| Автономность по топливу при нагрузке 75 % | ≥ [24] ч |  |  |  |
| Время переключения | ≤ [15] с |  |  |  |
| Связь контроллера | Modbus RTU / TCP |  |  |  |
| Протокол заводского испытания под нагрузкой | Да |  |  |  |