# Технічне завдання: дизельна генераторна установка

Редагований зразок для проєкту: Лікарня

Це нейтральний зразок, що спирається на стандарти. Значення в [квадратних дужках] є пропозиціями, і замовник або проєктувальник має заповнити чи підтвердити їх для конкретного проєкту. Жодного виробника, марки чи назви продукту не вказано. Прийнятною є будь-яка генераторна установка, що відповідає наведеним нижче вимогам і підтверджує це документами, переліченими в розділі 10. Перед видачею документа видаліть цей блок із поясненнями.

## 1. Обсяг постачання

Постачання [кількість] дизельних генераторних установок з автоматичним запуском у разі зникнення мережі (AMF) та автоматичним введенням резерву (АВР) для лікарні за адресою [адреса об’єкта].

Обсяг постачання включає генераторну установку, корпус, паливний бак, панель керування, АВР, документацію та заводське випробування, описане в розділі 11. Монтаж, кабельні та будівельні роботи на об’єкті: [включено / не включено].

## 2. Стандарти

Серія ISO 8528 (генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння), зокрема частини 1, 3, 4, 5, 6 і 10; ISO 8528-12, якщо установка живить системи безпеки.

ISO 3046-1 (поршневі двигуни: декларування потужності).

IEC 60034-1 (обертові електричні машини) для генератора.

IEC 61439-1/-2 для низьковольтних комплектних пристроїв розподілу та керування і IEC 60947-6-1 для комутаційного пристрою АВР.

Шум вимірюється за ISO 3744 або ISO 8528-10.

Місцеві електротехнічні, протипожежні, екологічні норми та норми щодо викидів, чинні на об’єкті: [перелік].

## 3. Умови на об’єкті

Температура навколишнього середовища: мінімальна [-10] °C, максимальна [+40] °C. Висота: до [1000] м над рівнем моря. Відносна вологість: до [90] %.

Встановлення: [просто неба, у всепогодному кожусі / у приміщенні, у генераторному приміщенні].

Учасник повинен вказати доступну потужність за наведених вище умов на об’єкті (зниження потужності згідно з ISO 8528-1 та ISO 3046-1).

## 4. Потужність і характеристики

Потужність: не менше [___] кВА основної потужності (PRP) згідно з ISO 8528-1, при коефіцієнті потужності 0,8, після зниження з урахуванням умов на об’єкті. Також слід вказати аварійну резервну потужність (ESP).

Напруга та частота: [400/230] В, 3 фази + нейтраль, [50] Гц, [1500] об/хв.

Клас виконання: ISO 8528-5, клас G3.

Прийняття навантаження: установка повинна приймати раптове навантаження [50] % номінальної потужності за один крок і залишатися в межах класу G3. Учасник повинен вказати допустимі ступені навантаження (ISO 8528-5).

## 5. Двигун

Чотиритактний дизельний двигун з водяним охолодженням, з електронним або механічним регулятором частоти обертання, здатним забезпечити клас G3.

Викиди двигуна відповідно до місцевих норм: [вказати ступінь або клас, якщо є].

Електричний пуск від 24 В або 12 В постійного струму з акумуляторами та автоматичним зарядним пристроєм; підігрівач охолоджувальної рідини з термостатом для надійного пуску при мінімальній температурі навколишнього середовища.

Захисти: низький тиск оливи, висока температура охолоджувальної рідини, перевищення частоти обертання, невдалий пуск, низький рівень охолоджувальної рідини, несправність заряджання акумулятора.

## 6. Генератор

Безщітковий, із самозбудженням або збудженням від генератора на постійних магнітах (PMG), з автоматичним регулятором напруги (AVR).

Клас ізоляції H, перевищення температури не більше класу [H/F]; ступінь захисту не нижче IP23.

Відхилення напруги в усталеному режимі в межах класу G3 за ISO 8528-5.

## 7. Корпус і шум

Шумозахисний всепогодний сталевий кожух із дверима, що замикаються, вбудованим глушником житлового типу та антикорозійним захистом, придатним для умов об’єкта (порошкове фарбування або рівноцінне).

Рівень звукового тиску: не більше [70] дБ(A) на відстані 7 м у вільному полі при навантаженні [75] %, виміряний за ISO 3744 або ISO 8528-10. Учасник повинен надати метод вимірювання та значення для запропонованої моделі.

Точки підйому та рама, придатні для транспортування краном і навантажувачем.

## 8. Паливна система

Паливний бак у рамі (двостінний або з піддоном) щонайменше на [24] годин роботи при [75] % номінальної потужності; учасник повинен вказати об’єм бака та витрату палива при навантаженні 50, 75 і 100 %.

Датчик рівня палива із сигналізацією низького рівня, сепаратор палива та води і зливний кран. Підключення зовнішнього бака: [потрібне / не потрібне].

## 9. Панель керування, AMF і АВР

Мікропроцесорний контролер із функцією AMF: автоматичний пуск у разі зникнення мережі, переведення навантаження на установку, зворотне переведення після відновлення мережі та робота на охолодження.

Навантаження переводиться на установку протягом [15] секунд після зникнення мережі.

АВР: [4]-полюсний, розрахований щонайменше на струм повного навантаження установки, з механічним і електричним блокуванням, згідно з IEC 60947-6-1.

Зв’язок: Modbus RTU (RS485) та/або Modbus TCP (Ethernet) для системи диспетчеризації будівлі; дистанційний моніторинг стану, аварійних сигналів і вимірювань; журнал подій щонайменше на [100] подій.

Відображення напруги, струму, частоти, кВт, кВА, коефіцієнта потужності, мотогодин, тиску оливи, температури охолоджувальної рідини та напруги акумулятора.

## 10. Документація

Технічний паспорт запропонованої моделі з потужностями згідно з ISO 8528-1.

Електричні схеми, габаритне креслення, інструкція з експлуатації та технічного обслуговування мовою [мова] і перелік рекомендованих запасних частин.

Протокол заводського випробування (розділ 11), декларація відповідності виробника та сертифікат походження.

## 11. Заводське випробування

Кожна установка повинна пройти випробування під навантаженням на заводі перед відвантаженням: при 25, 50, 75 і 100 % номінальної потужності, а також при [110] % протягом [1] години, якщо номінал допускає перевантаження.

Перевірка захистів, функцій AMF і АВР; реєстрація напруги, частоти та перехідних характеристик.

Замовник може бути присутнім на випробуванні або призначити інспектора: [так / ні].

## 12. Гарантія, запасні частини та навчання

Гарантія: [___] місяців або [___] мотогодин від дати поставки, залежно від того, що настане раніше.

Наявність запасних частин щонайменше протягом [___] років; витратні матеріали на перші [___] мотогодин: [включено / не включено].

Навчання операторів: [___] осіб, [___] годин.

## Додаткові вимоги для цього об’єкта

Якщо установка живить системи безпеки, застосовуються вимоги ISO 8528-12 та IEC 60364-7-710 (медичні приміщення).

Автономність за паливом і час перемикання слід перевірити за національними нормами для лікарень; застосовується жорсткіше значення.

Щомісячний тестовий запуск під навантаженням із функцією автоматичного тесту в контролері.

## Таблиця відповідності (заповнює учасник)

| Вимога | Потрібно | Запропоновано | Відповідає (так/ні) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність, PRP за умов на об’єкті | [___] кВА |  |  |  |
| Клас виконання (ISO 8528-5) | G3 |  |  |  |
| Напруга / частота | [400/230] В, [50] Гц |  |  |  |
| Звуковий тиск на відстані 7 м | ≤ [70] дБ(A) |  |  |  |
| Автономність за паливом при навантаженні 75 % | ≥ [24] год |  |  |  |
| Час перемикання | ≤ [15] с |  |  |  |
| Зв’язок контролера | Modbus RTU / TCP |  |  |  |
| Протокол заводського випробування під навантаженням | Так |  |  |  |