Технічне завдання: дизельна генераторна установка
Редагований зразок для проєкту: Школа
	Це нейтральний зразок, що спирається на стандарти. Значення в [квадратних дужках] є пропозиціями, і замовник або проєктувальник має заповнити чи підтвердити їх для конкретного проєкту.
Жодного виробника, марки чи назви продукту не вказано. Прийнятною є будь-яка генераторна установка, що відповідає наведеним нижче вимогам і підтверджує це документами, переліченими в розділі 10.
Перед видачею документа видаліть цей блок із поясненнями.



1. Обсяг постачання
Постачання [кількість] дизельних генераторних установок з автоматичним запуском у разі зникнення мережі (AMF) та автоматичним введенням резерву (АВР) для школи за адресою [адреса об’єкта].
Обсяг постачання включає генераторну установку, корпус, паливний бак, панель керування, АВР, документацію та заводське випробування, описане в розділі 11. Монтаж, кабельні та будівельні роботи на об’єкті: [включено / не включено].
2. Стандарти
Серія ISO 8528 (генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння), зокрема частини 1, 3, 4, 5, 6 і 10; ISO 8528-12, якщо установка живить системи безпеки.
ISO 3046-1 (поршневі двигуни: декларування потужності).
IEC 60034-1 (обертові електричні машини) для генератора.
IEC 61439-1/-2 для низьковольтних комплектних пристроїв розподілу та керування і IEC 60947-6-1 для комутаційного пристрою АВР.
Шум вимірюється за ISO 3744 або ISO 8528-10.
Місцеві електротехнічні, протипожежні, екологічні норми та норми щодо викидів, чинні на об’єкті: [перелік].
3. Умови на об’єкті
Температура навколишнього середовища: мінімальна [-10] °C, максимальна [+40] °C. Висота: до [1000] м над рівнем моря. Відносна вологість: до [90] %.
Встановлення: [просто неба, у всепогодному кожусі / у приміщенні, у генераторному приміщенні].
Учасник повинен вказати доступну потужність за наведених вище умов на об’єкті (зниження потужності згідно з ISO 8528-1 та ISO 3046-1).
4. Потужність і характеристики
Потужність: не менше [___] кВА основної потужності (PRP) згідно з ISO 8528-1, при коефіцієнті потужності 0,8, після зниження з урахуванням умов на об’єкті. Також слід вказати аварійну резервну потужність (ESP).
Напруга та частота: [400/230] В, 3 фази + нейтраль, [50] Гц, [1500] об/хв.
Клас виконання: ISO 8528-5, клас G2.
Прийняття навантаження: установка повинна приймати раптове навантаження [100] % номінальної потужності за один крок і залишатися в межах класу G2. Учасник повинен вказати допустимі ступені навантаження (ISO 8528-5).
5. Двигун
Чотиритактний дизельний двигун з водяним охолодженням, з електронним або механічним регулятором частоти обертання, здатним забезпечити клас G2.
Викиди двигуна відповідно до місцевих норм: [вказати ступінь або клас, якщо є].
Електричний пуск від 24 В або 12 В постійного струму з акумуляторами та автоматичним зарядним пристроєм; підігрівач охолоджувальної рідини з термостатом для надійного пуску при мінімальній температурі навколишнього середовища.
Захисти: низький тиск оливи, висока температура охолоджувальної рідини, перевищення частоти обертання, невдалий пуск, низький рівень охолоджувальної рідини, несправність заряджання акумулятора.
6. Генератор
Безщітковий, із самозбудженням або збудженням від генератора на постійних магнітах (PMG), з автоматичним регулятором напруги (AVR).
Клас ізоляції H, перевищення температури не більше класу [H/F]; ступінь захисту не нижче IP23.
Відхилення напруги в усталеному режимі в межах класу G2 за ISO 8528-5.
7. Корпус і шум
Шумозахисний всепогодний сталевий кожух із дверима, що замикаються, вбудованим глушником житлового типу та антикорозійним захистом, придатним для умов об’єкта (порошкове фарбування або рівноцінне).
Рівень звукового тиску: не більше [70] дБ(A) на відстані 7 м у вільному полі при навантаженні [75] %, виміряний за ISO 3744 або ISO 8528-10. Учасник повинен надати метод вимірювання та значення для запропонованої моделі.
Точки підйому та рама, придатні для транспортування краном і навантажувачем.
8. Паливна система
Паливний бак у рамі (двостінний або з піддоном) щонайменше на [8] годин роботи при [75] % номінальної потужності; учасник повинен вказати об’єм бака та витрату палива при навантаженні 50, 75 і 100 %.
Датчик рівня палива із сигналізацією низького рівня, сепаратор палива та води і зливний кран. Підключення зовнішнього бака: [потрібне / не потрібне].
9. Панель керування, AMF і АВР
Мікропроцесорний контролер із функцією AMF: автоматичний пуск у разі зникнення мережі, переведення навантаження на установку, зворотне переведення після відновлення мережі та робота на охолодження.
Навантаження переводиться на установку протягом [30] секунд після зникнення мережі.
АВР: [4]-полюсний, розрахований щонайменше на струм повного навантаження установки, з механічним і електричним блокуванням, згідно з IEC 60947-6-1.
Зв’язок: Modbus RTU (RS485) та/або Modbus TCP (Ethernet) для системи диспетчеризації будівлі; дистанційний моніторинг стану, аварійних сигналів і вимірювань; журнал подій щонайменше на [100] подій.
Відображення напруги, струму, частоти, кВт, кВА, коефіцієнта потужності, мотогодин, тиску оливи, температури охолоджувальної рідини та напруги акумулятора.
10. Документація
Технічний паспорт запропонованої моделі з потужностями згідно з ISO 8528-1.
Електричні схеми, габаритне креслення, інструкція з експлуатації та технічного обслуговування мовою [мова] і перелік рекомендованих запасних частин.
Протокол заводського випробування (розділ 11), декларація відповідності виробника та сертифікат походження.
11. Заводське випробування
Кожна установка повинна пройти випробування під навантаженням на заводі перед відвантаженням: при 25, 50, 75 і 100 % номінальної потужності, а також при [110] % протягом [1] години, якщо номінал допускає перевантаження.
Перевірка захистів, функцій AMF і АВР; реєстрація напруги, частоти та перехідних характеристик.
Замовник може бути присутнім на випробуванні або призначити інспектора: [так / ні].
12. Гарантія, запасні частини та навчання
Гарантія: [___] місяців або [___] мотогодин від дати поставки, залежно від того, що настане раніше.
Наявність запасних частин щонайменше протягом [___] років; витратні матеріали на перші [___] мотогодин: [включено / не включено].
Навчання операторів: [___] осіб, [___] годин.
Додаткові вимоги для цього об’єкта
Установку можуть розміщувати поблизу класів та ігрових майданчиків: кожух і вихід вихлопу слід розташувати подалі від них, а двері повинні замикатися.
Автоматичний щотижневий тестовий запуск без навантаження з програмованим часом поза навчальними годинами.
Таблиця відповідності (заповнює учасник)
	Вимога
	Потрібно
	Запропоновано
	Відповідає (так/ні)
	Примітки

	Потужність, PRP за умов на об’єкті
	[___] кВА
	
	
	

	Клас виконання (ISO 8528-5)
	G2
	
	
	

	Напруга / частота
	[400/230] В, [50] Гц
	
	
	

	Звуковий тиск на відстані 7 м
	≤ [70] дБ(A)
	
	
	

	Автономність за паливом при навантаженні 75 %
	≥ [8] год
	
	
	

	Час перемикання
	≤ [30] с
	
	
	

	Зв’язок контролера
	Modbus RTU / TCP
	
	
	

	Протокол заводського випробування під навантаженням
	Так
	
	
	


Джерело зразка: terexdiesel.com. Можна вільно використовувати та редагувати.




